**ИБП Delta HPH, семейства Ultron**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы от батарей для внешних батарейных шкафов для ИБП без внутренних батарей, мин   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Родные шкафы - Батареи 9А/ч** | | | | | | | | | Нагрузка /Батареи | **10 кВА** | **15 кВА** | **20 кВА** | **25 кВА** | **30 кВА** | **35 кВА** | **40 кВА** | | Родной шкаф 3х9Ah | 60 | 45 | 27 | 18 | 15 | 12 | 10 | | Родной шкаф 4х9Ah | 90 | 55 | 40 | 28 | 22 | 17 | 15 | | Родной шкаф 5х9Ah | 100 | 65 | 50 | 40 | 28 | 24 | 20 | | Родной шкаф 6х9Ah | 110 | 87 | 60 | 48 | 38 | 30 | 25 | | 2 родных шкафа по 4 трея - 8х9Ah | 180 | 120 | 90 | 70 | 55 | 45 | 40 | | 2 родных шкафа по 5 треев - 10х9Ah | 210 | 150 | 110 | 90 | 70 | 60 | 55 | | 2 родных шкафа по 6 треев - 12х9Ah | 270 | 180 | 140 | 110 | 90 | 75 | 60 | | **Родные шкафы - Батареи 12А/ч** | | | | | | | | | Нагрузка /Батареи | **10 кВА** | **15 кВА** | **20 кВА** | **25 кВА** | **30 кВА** | **35 кВА** | **40 кВА** | | Родной шкаф 5х12Ah | 110 | 87 | 60 | 50 | 40 | 32 | 27 | | Родной шкаф 6х12Ah | 120 | 100 | 70 | 60 | 47 | 39 | 32 | | **Шкафы от NH Plus - Батареи 26А/ч и 40А/ч** | | | | | | | | | Нагрузка /Батареи | **10 кВА** | **15 кВА** | **20 кВА** | **25 кВА** | **30 кВА** | **35 кВА** | **40 кВА** | | Шкаф 26Ah 40 штук для NH | 75 | 40 | 25 | 20 | 14 | 11 | 8 | | Шкаф 40Ah 40 штук для NH | 120 | 75 | 50 | 40 | 32 | 25 | 18 | | **Шкафы с батареями более 40А/ч** | | | | | | | | | Нагрузка /Батареи | **10 кВА** | **15 кВА** | **20 кВА** | **25 кВА** | **30 кВА** | **35 кВА** | **40 кВА** | | Шкаф 40x75Ah СSB | 240 | 150 | 85 | 75 | 58 | 45 | 35 | | Шкаф 40x75Ah BB | 150 | 115 | 85 | 75 | 58 | 45 | 40 | | Шкаф 40x88Ah CSB | 290 | 165 | 120 | 90 | 75 | 55 | 50 | | Шкаф 40x100Ah BB | 290 | 170 | 150 | 120 | 80 | 70 | 56 | | Шкаф 40x100Ah CSB | 315 | 200 | 150 | 120 | 80 | 70 | 56 |   **Время работы от батарей для ИБП c внутренними батареями, мин**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Нагрузка /Батареи | **10 кВА** | **15 кВА** | **20 кВА** | **25 кВА** | **30 кВА** | **35 кВА** | **40 кВА** | | ИБП 20кВА с внутр. Батареей | 37 | 22 | 15 | - | - | - | - | | ИБП 20кВА с внутр. Батареей +  Родной шкаф 5х9Ah (всего 7х9Ah) | 160 | 105 | 75 | - | - | - | - | | ИБП 30кВА с внутр. Батареей | 37 | 22 | 15 | 13 | 9 | - | - | | ИБП 30кВА с внутр. Батареей +  Родной шкаф 5х9Ah (всего 7х9Ah) | 160 | 105 | 75 | 50 | 40 | - | - | | ИБП 40кВА с внутр. Батареей | 60 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 |   *Power factor 0.8* | http://www.ups-info.ru/bitrix/templates/ups/images/pix.gif | http://www.ups-info.ru/bitrix/templates/ups/images/pix_dark_grey.gif |
| http://www.ups-info.ru/bitrix/templates/ups/images/pix.gif | | |