## V1.01版
Модель | СM100 ① | МИП600/100 ② | МИП800/100 ③ | МИП800/100-Ф④ | МИП1000/100 | МИП1000/100-Ф
Емкость системы | 100кВА | 600кВА | 800кВА | 800кВА | 1000кВА | 1000кВА
Количество силовых модулей | 1 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10
Количество модулей байпаса | / | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
ВХОД
Фаза | 3P+N+PE
Номинальное напряжение | 380/400/415 В переменного тока (линия-линия)
Номинальная частота | 50/60Hz
Диапазон входного напряжения | 323~478 В переменного тока (линия-линия), полная нагрузка 323 В~138 В переменного тока (линия-линия), нагрузка уменьшается линейно от 100% до 30%
Диапазон входных частот | 40Hz～70Hz
Входной PF | >0.99
Вход THDi | <3% (100% линейная нагрузка)
БАЙПАС
Номинальное напряжение | 380/400/415 В переменного тока (линия-линия)
Номинальная частота | 50/60Hz
Диапазон напряжения байпаса | Устанавливается, по умолчанию -20%～+15% Верхний предел: +10%, +15%, +20%, +25% Нижний предел: -10%, -15%, -20%, -30%, -40%
Диапазон частот байпаса | Устанавливается, ±1 Гц, ±3 Гц, ±5 Гц
Перегрузка байпаса | 110% для длительной работы 110%~125% в течение 10 мин 125%~150% в течение 1 мин >150% в течение 200 мс
ВЫХОД
Номинальное напряжение | 380/400/415VAC (line-line)
Номинальная частота | 50/60Hz
Выходной PF | 1
Регулировка напряжения | ±1%
Переходный ответ | <5% (0% - 100% -0% ступенчатая нагрузка)
Кратковременное восстановление | < 40 мс (0% - 100% -0% ступенчатая нагрузка)
Выход THDu | <1% Линейная нагрузка
<5% Нелинейная нагрузка (IEC/EN62040-3)
Перегрузка инвертора | <110% в течение 1 часа 110%~125% в течение 10 минут 125%~150% в течение 1 минуты >150% в течение 200 мс
Точность частоты | 50/60Hz±0.1%
Синхронный диапазон | Устанавливается, ±0,5 Гц ～ ±5 Гц, по умолчанию ±3 Гц
Синхронная скорость | Настраиваемый, 0,5 Гц/с ～ 3 Гц/с, по умолчанию 0,5 Гц/с
Батарея
Номинальное напряжение | ±240 В постоянного тока 30 шт. снижение номинала до 0,7; 32~34 шт. снижение номинала до 0,8; 36~38 шт. снижение номинала до 0,9; 40~48 шт. Без снижения номинала
Точность напряжения заряда | 1%
Мощность заряда | 15% * Выходная активная мощность
Эффективность
Нормальный режим | >96%
Режим работы от батареи | >95%
Система
Дисплей | ЖК-дисплей + светодиодный + цветной сенсорный ЖК-дисплей
Интерфейс | Стандарт: RS485, USB, CAN, программируемый сухой контакт, слот для интеллектуальной карты*2, выдвижной слот для сухого контакта
Опции | Карта SNMP, карта AS400, параллельный комплект, SPD, комплект с одним входом, LBS, SMS, расширяемая карта 485
Окружающая среда
Рабочая температура | 0 ～ 40 ℃
Температура хранения | -40 ～ 70 ℃
Относительная влажность | 0 ～ 95% Без конденсации
Шум (1 метр) | 75 дБ при 100% нагрузке, 70 дБ при 45% нагрузке
Высота | <1000 м, без снижения мощности; в пределах 1000–2000 м снижение мощности на 1% на каждые 100 м
Физические параметры
Размеры модуля/шкафа (Ш*Г*В, мм) | 440*795*174 | 1000*1100*2000 | 1200*1100*2000 | 1800*1100*2000 | 1200*1100*2000 | 1800*1100*2000
Вес модуля/шкафа (кг) | 53.5 | 400
Примечание: ①：Высота модуля СМ100 4U, поддерживает батарею без N-линии (опционально СM100-N); ②: Шкаф МИП600/100 содержит четыре 3-линейных изолирующих выключателя для входа, байпаса, обслуживания и выхода, а также поддерживает верхний и нижний ввод; ③:МИП800/100 и МИП1000/100 — это стандартные шкафы только с одним 3-линейным изолирующим выключателем для байпаса обслуживания, и поддерживают только верхний ввод; ④:МИП800/100-Ф и МИП1000/100-Ф — это полностью оборудованные шкафы, включая четыре 3-линейных изолирующих выключателя для входа, байпаса, обслуживания и выхода, и поддерживают верхний и нижний ввод;