**ИБП Delta H-серии (семейство Ultron)**

Время автономной работы при различных нагрузках, мин

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка /Батареи | 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА | 30 кВА |
| Шкаф 26Ah | 25 | 15 | 10 | 3-4 |
| Шкаф 40Ah | 55 | 35 | 23 | 10 |
| 2 x Шкаф 40Ah | 130 | 80 | 55 | 30 |
| 3 x Шкаф 40Ah | н/д | 130 | 90 | 60 |
| 4 x Шкаф 40Ah | н/д | н/д | 130 | 80 |

Power  factor = 0.7