RUS     СБОРНИК ИНСТРУКЦИЙ

Благодарим Вас за выбор нашей продукции!

## ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Данное оборудование может быть установлено любым лицом при условии ВНИМАТЕЛЬНОГО И СКРУПУЛЕЗНОГО ПРОЧТЕНИЯ ИМ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.

Настоящее руководство содержит в себе подробные инструкции по эксплуатации и установке ИБП.

В качестве источник информации об использовании Вашего оборудования и в целях достижения максимальных его характеристик, настоящее руководство должно тщательным образом храниться вблизи ИБП, и к нему следует обращаться перед началом работы с последним.

© Запрещается воспроизведение любой части настоящего руководства, в том числе и частичное, за исключением случаев, когда на это получено разрешение фирмы-производителя. В целях усовершенствования оборудования, изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в описываемую здесь продукцию в любой момент и без предварительного уведомления.

Внимание:

Следует внимательно прочесть нижеприведенные инструкции и сохранить настоящее руководство с тем, чтобы к нему можно было быстро обратиться.

Розетка электросети, к которой подключается ИБП, должна быть оснащена системой заземления.

Внутри данного оборудования имеется потенциально опасное напряжение, сохраняющееся в том числе и при выключенном ИБП. Все виды ремонта должны производиться исключительно персоналом, имеющим на то разрешение.

Выходные розетки ИБП могут находиться под напряжением, даже когда ИБП не подключен к сети.

В случае пропадания сетевого напряжения (работа ИБП от батареи) не следует отсоединять кабель питания: он нужен для того, чтобы обеспечивать постоянное соединение подключенной нагрузки с линией заземления.

Следует избегать попадания жидкостей и/или иных веществ внутрь ИБП.

Поскольку кабель питания рассматривается как отключающее устройство, то сетевая розетка, к которой подключен ИБП, и/или задняя сторона ИБП должны быть доступными и легко отсоединяемыми.

В опасной ситуации и/или при отключении ИБП от источников энергии, сети и батарей, следует отсоединить кабель питания от сетевой розетки или от задней панели ИБП и выключить последний при помощи клавиши OFF.

Риск электрического поражения: даже после отсоединения оборудования от сети электропитания, внутренние компоненты ИБП, будучи соединенными с батареей, остаются под напряжением, а потому представляют опасность. Перед выполнением ремонта или техобслуживания любого рода следует отсоединить батареи и убедиться в отсутствии напряжения.

ИБП генерирует ток утечки, составляющий около 1 мА. Для того чтобы обеспечить максимальный предел тока утечки, равный 3,5 мА, следует убедиться, что максимальный ток утечки для нагрузки составляет 2,5 мА.

Заменять предохранители следует ТОЛЬКО предохранителями того же типа.

Замененные батареи классифицируются как ТОКСИЧНЫЕ ОТХОДЫ, и обращаться с ними нужно соответствующим образом.

Не следует бросать батареи в огонь.

Не следует пытаться вскрывать батареи: они являются необслуживаемыми. Кроме того, жидкий электролит представляет опасность для кожи и для глаз и может оказаться токсичным.

Батареи могут явиться причиной электрического поражения и имеют высокий ток короткого замыкания. При обращении с батареями следует предпринимать необходимые предосторожности и нижеуказанные меры безопасности:

-  не надевать часов, колес, цепочек и иных металлических изделий

-  пользоваться только инструментом с изолированными ручками.

При пользовании ИБП необходимо следовать техническим требованиям, предусмотренным настоящим руководством по эксплуатации.

ОПИСАНИЕ ИБП

Вид спереди:	ЖК-дисплей:

Вид сзади:

A

B

C

Вид спереди и сзади:

- Главный выключатель ON/OFF

- ЖК-дисплей

- Защита Net/Tel

- USB-порт

- Выходные розетки

- Тепловая защита на входе

- Входной сетевой разъем IEC (только в версиях с розетками IEC) (A)

- Кабель питания (только в версиях с розетками немецкого и французского типа) (B и C)

- Индикация подключенной нагрузки (в %, с интервалами в 20%)

- Индикация заряда батареи (в %, с интервалами в20%)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

  - ИБП

  - 2 соединительных кабеля IEC 10 A (только для моделей с розетками IEC) (A)

  - 1 кабель USB

  - Руководство по эксплуатации

РАЗМЕЩЕНИЕ

Необходимо соблюдать следующие указания по корректному размещению и монтажу ИБП:

- ИБП должен размещаться на горизонтальной поверхности

- ИБП не должен подвергаться воздействию прямого солнечного света

- Следует убедиться, что температура окружающей среды составляет от 0°C до 40°C; для оптимальной работы использовать ИБП при температуре не более 25°C.

- Относительная влажность воздуха в помещении должна быть менее 90%

- Следует избегать запыленных помещений

- Разместить ИБП на расстоянии не менее 5 см от стен для обеспечения надлежащего воздухообмена

- Убедиться, что ни ИБП, ни какой-либо иной тяжелый предмет не пережимают кабель питания

- Длина кабеля, подключающего нагрузки к ИБП, не должна превышать 10 метров

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

#### Осмотр

Извлечь ИБП из упаковки и убедиться, что на нем отсутствуют видимые следы повреждений, вызванных транспортировкой. При обнаружении повреждений следует вновь упаковать ИБП и вернуть его в центр продаж.

#### Подключение к сети и зарядка батарей

Подключить ИБП к электросети при помощи кабеля питания, входящего в комплект поставки. Для версии с розетками IEC подключить ИБП к внешней электросети посредством кабеля питания Вашего компьютера. ИБП производит зарядку батареи при каждом подключении к сети (даже когда он выключен). Перед подключением нагрузок следует заряжать ИБП в течение 8-10 часов.

#### Подключение нагрузок

После зарядки ИБП можно приступить к подключению нагрузок (напр., компьютера, монитора и т.п.) к розеткам IEC, расположенным на задней панели ИБП.

Только для модели с розетками IEC:

Компьютер

ИБП

Кабель для подключения IEC/IEC 10A

Кабель питания Вашего компьютера

N.B.: Для питания ИБП используйте кабель питания Вашего компьютера. Кабель питания ИБП не входит в комплект поставки в версии с розетками IEC.

Включение/Выключение/Включение от батареи (Холодный старт)

Нажать на главный выключатель ON/OFF для включения ИБП и подачи питания на нагрузки.

Для выключения ИБП и отключения питания нагрузок снова нажать на главный выключатель.

В случае отсутствия сетевого напряжения: при нажатии на главный выключатель ИБП производит включение от батареи.

Защита Net/Tel

Возможно подключение телефонной или модемной линии к разъемам, расположенным с задней стороны ИБП, для защиты от повышенного напряжения. Для такого подключения необходим удлинитель телефонного кабеля (не входит в комплект поставки).

N.B.: Данное подключение не является обязательным. Защита телефонных/модемных линий действует и при выключенном или отсоединенном от сети ИБП.

N.B.: Данное защитное устройство ограничивает влияние повышенного напряжения, но не обеспечивает абсолютной защиты.

Внимание: НЕ подключать телефонные линии ADSL/DSL: защита телефонных/модемных линий работает только в случае аналоговых телефонных линий.

Внимание: Убедиться, что телефонная линия на выходе из стенки подключается к разъему, помеченному “IN”, и что защищаемое устройство (телефон, модем и т.п.) подключается к разъему, помеченному “OUT”.

USB-порт

ИБП при помощи кабеля с USB-разъемом может быть подключен к какому-либо компьютеру для мониторинга и выключения операционной системы. Управляющее программное обеспечение и соответствующее руководство можно скачать с интернет-сайта www.riello-ups.com.

#### Хранение

Необходимо полностью зарядить ИБП, если предполагается его длительное хранение на складе. Каждые 6 месяцев выполнять полный цикл разрядки и зарядки для поддержания батареи в работоспособном состоянии.

Сигналы тревоги и сигнализация

| Описание |  |  |  |  | Прочая сигнализация | Звуковой сигнал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа от внешней сети |  |  |  |  |  | Не включается |
| Работа от батареи |  |  |  |  |  | Прерывистый (1с вкл/ 4с выкл) |
| Низкий заряд батареи |  |  |  |  |  | Прерывистый (1с вкл/ 1с выкл) |
| Сигнал тревоги или блокировка (не перегрузка) |  |  |  |  |  | Непрерывный |
| Неисправность батареи |  |  |  |  |  | Прерывистый (1с вкл/ 1с выкл) |
| Перегрузка |  |  |  |  |  | Прерывистый (1с вкл/ 1с выкл) |
| Режим ожидания |  |  |  |  |  | Не включается |

: Постоянно горящий символ

: Мигающий символ

: Мигающий символ, повторяющий режим звукового сигнала

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| ПРОБЛЕМА | ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА | ПРОЦЕДУРА |
| --- | --- | --- |
| ИБП не включается | ИБП выключен | Убедиться, что выключатель ON/OFF находится в положении ON |
|  | Сработала тепловая защита на входе ИБП. | Отключить от ИБП не основное оборудование. Восстановить автоматический выключатель (расположенный на задней панели ИБП), нажав на кнопку и зафиксировав ее. Если выключатель восстановит свою работу, включить ИБП и снова поочередно подключить к нему приборы. Если выключатель снова сработает, то, вероятно, причиной перегрузки является один из подключенных приборов. |
| ИБП работает от батареи, хотя имеется и внешняя сеть питания | Сработала тепловая защита на входе ИБП. | Отключить от ИБП не основное оборудование. Восстановить автоматический выключатель (расположенный на задней панели ИБП), нажав на кнопку и зафиксировав ее. |
|  | Розетка, в которую включен ИБП, не подает на него электропитание | Подключить ИБП к другой розетке или обратиться к квалифицированному электрику для проверки электросети. |
| При неисправности внешней электрической сети ИБП не работает в течение предусмотрен-ного периода времени | Заменить батарею | Обратиться в Ваш авторизованный центр технической поддержки для замены. |
|  | Батарея ИБП не заряжена надлежащим образом, поскольку не успела зарядиться после предыдущего отключения внешнего сетевого напряжения. | Дождаться окончания зарядки. Зарядка происходит всякий раз, когда ИБП подключается к электрической розетке. Как правило, для полной зарядки батареи требуются восемь часов. Время работы ИБП будет сокращенным до тех пор, пока батарея полностью не зарядится. |
|  | Перегрузка ИБП. | Отключить от сетевой розетки не основное оборудование (например, принтеры) и подключить его к отдельной сетевой розетке. |
| Индикатор загрузки на дисплее мигает. | Перегрузка ИБП. | Отключить от сетевой розетки не основное оборудование (например, принтеры) и подключить его к отдельной сетевой розетке. |
| Загорается символ сигнала тревоги | ИБП несправен | Обратиться в Ваш авторизованный центр технической поддержки. |
| Загорается символ батареи, которую следует заменить | Батарея неисправна | Обратиться в Ваш авторизованный центр технической поддержки. |
| ИБП не обменивается информацией с ПК | Программное обеспечение направляет сообщение о прекращении обмена информацией | Убедиться, что кабель USB подключен как к ИБП, так и к ПК, и что в конфигурации программного обеспечения для обмена информацией USB-порт выбран как порт обмена информацией. |
|  | Не установлено программное обеспечение | Установить специальное программное обеспечение для операционной системы Вашего ПК. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| МОДЕЛЬ |  | iDialog plus 40 | iDialog plus 60 | iDialog plus 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВХОД | Напряжение | 230В +20%/ -25% |  |  |
|  | Частота | 50 или 60Гц +/-5% (с самонастройкой) |  |  |
| ВЫХОД | Напряжение (от батареи) | 230В~ +/-10% (псевдосинусоидальная волна) |  |  |
|  | Частота (от батареи) | 50 или 60Гц +/-1Гц (с самонастройкой) |  |  |
|  | Время переключения | Типичное 6-8 мс |  |  |
|  | Номинальная мощность, ВА | 400 | 600 | 800 |
|  | Номинальная мощность, Вт | 240 | 360 | 480 |
| ЗАЩИТА И ФИЛЬТРЫ | Защита от перегрузки и короткого замыкания | Работа от внешней сети: Предохранитель на входе для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Работа от батареи: автоматическое отключение спустя 5 секунд при нагрузке 100 – 110% от номинальной мощности, немедленное отключение при нагрузке >110% от номинальной мощности или при коротком замыкании. |  |  |
| БАТАРЕЯ | Тип | Герметичная, свинцовая, необслуживаемая |  |  |
|  | Типичное время зарядки | 6-8 часов |  |  |
|  | Защита | Защита от полного разряда, индикатор замены батареи |  |  |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Вес нетто (кг) | 3.2 | 3.2 | 3.6 |
|  | Вес с упаковкой (кг) | 3.8 | 3.8 | 4.2 |
|  | Размеры (ВxШxГ) | 192x90x232 мм |  |  |
| СООТВЕТСТВИЕ | Безопасность | EN62040-1-1 и Директивы EEC 73/23 и 93/68 |  |  |
|  | ЭМС | EN 62040-2 Класс A и Директивы EEC 89/336, 91/263,92/31 и 93/68 |  |  |
| УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Рабочие условия | Макс. высота над уровнем моря 6.000 м, относительная влажность 0-90% без конденсата, 0-40°C |  |  |
| РАЗНОЕ | Уровень шума | <40дБ (в 1 м от источника) |  |  |